## NASLOVNICA
ARHINGTRADE d.o.o.
Gajeva 47, 10000 Zagreb, tel. 01/49 22 345, fax. 01/49 22 332, e-mail: info@arhingtrade.hr
Investitor:
Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva 6, Zagreb
Građevina:
DVORIŠNA ZGRADA FAKULTETA POLITIČKIH ZNANOSTI ULICA IVANA LEPUŠIĆA 6/1, ZAGREB K.Č. 6918 K.O. CENTAR
Zagreb, SVIBANJ. 2024
TROŠKOVNIK GRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE

## TROŠK.FOTONAPON
FOTONAPONSKA ELEKTRANA
OPĆI POGODBENI I TEHNIČKI UVJETI ELEKTROINSTALACIJA
1. | Ugovor za izvođenje sklapa se na osnovu ugovornog troškovnika. U cijenama troškovnika izvođač je dužan ponuditi kompletne stavke prema opisu, troškovniku, nacrtima, tehničkom opisu i uvjetima.
2. | U cijenu stavke treba ukalkulirati sav materijal i rad (sa izradom šliceva i prodora kroz zidove i ploču) te potrebna mjerenja i ispitivanja.
Izvođač radova dužan je po završetku radova dostaviti investitoru upute za rukovanje instalacijama i opremom.
3. | Prije početka izvođenja radova, izvođač je dužan obavitii pregled lokacije i o eventualnim odstupanjima projekta od stvarnog stanja upozoriti investitora.
4. | Izvođač radova mora se prije početka izvođenja radova upoznati s projektnom dokumentacijom.
Ako uoči neke nedostatke, treba odmah s uočenim nedostacima upoznati investitora i projektanta.
5. | Prije početka radova treba odrediti točne trase kabela, kabelskih kanalica i većih komada opreme, a tek onda početi s polaganjem vodova i izvođenjem instalacija. Pritom paziti na propisani razmak u odnosu na druge instalacije i građevine.
6. | Mijenjanje projekta od strane izvođača bez pismenih odobrenja investitora i nadzornog inženjera nije dozvoljeno.
7. | Izvođač treba tijekom izvođenja radova na građevini voditi građevinski dnevnik u koji upisuje početak izvođenja radova na objektu, svakodnevno upisuje broj ljudi na radu i poslove koje su obavili.
U građevinksi dnevnik nadzorni inženjer i investitor upisuju primjedbe na izvedene radove i eventualne promjene projekta.
8. | Radi ispravnog odvijanja radova izvođač je dužan osigurati prostoriju za smještaj materijala i alata.
9. | Prije stavljanja instalacije u pogon i tehničkog pregleda izvođač je dužan izvršiti slijedeća mjerenja i ispitivanja:
Popis ispitivanja i atesta elektroenergetske instalacije niskog napona
Provjera pregledom
- Atest i certifikati ugrađene opreme i kabela
- Atest o izvršenom mjerenju otpora izolacije
- Atest o izvršenom mjerenju otpora uzemljenja metalnih masa
- Atest o izvršenoj kontroli efikasnosti zaštite od indirektnog napona dodira
- Atest o izvršenom funkcionalnom ispitivanju
- Atest o funkcionalnom ispitivanju isklapanja glavnih prekidača
- Reviziona knjiga sustava za zaštitu od djelovanaj munje
- Ispitni listovi razvodnih ormara
- Popis podešenja svih prekidača i njihove oznake u pripadajućim ormarima
Popis ispitivanja instalacija slabe struje
- Provjera pregledom
- Atest o izvršenom mjerenju otpora izolacije
- Atest o mjerenju gušenja instalacije
- Funkcionalno ispitivanje
- Atesti o izvršenom ispitivanju telefonske instalacije - linije strukturnog kabliranja
10. | Za sva mjerenja i ispitivanja koja su izvršena sastaviti odgovarajuće izvještaje.
11. | Svaki izvođač ima pravo izbora kome će povjeriti ispitivanje kvalitete i funkcionalnosti električnih instalacija i opreme, no to svakako mora biti ovlaštena pravna osoba.
Troškove ispitivanja snosi izvođač.
12. | Izvođač za svoje radove daje garanciju.
Garantni rok počinje teći od dana tehničkog prijema instalacije, odnosno od dana predaje instalacije na upotrebu investitoru odnosno korisniku.
Izvođač je dužan otkloniti sve nedostatke u garantnom roku. Ako se izvođač ne odazove na poziv investitora da otkloni nedostatke, investitor će iste otkloniti po trećem licu na teret izvođača.
13. | Sav korišteni materijal , oprema i proizvodi koji se upotrebljavaju kod izvođenja instalacija moraju odgovarati postojećim propisima i normama, kao i opisu u troškovniku.
Radove treba izvesti točno prema nacrtima i tehničkom opisu, a po uputama projektanta i nadzornog inženjera. Radove izvesti stručno i solidno.
14. | Tijekom izvođenja radova izvođač je dužan sva nastala odstupanja trasa od onih predviđenih projektom unesti u projekt, a po završetku radova treba predati investitoru projekt izvedenog stanja.
15. | Stavljanje instalacije u uporabu dozvoljeno je tek nakon obavljenog tehničkog pregleda i dobivanja uporabne dozvole.
16. | Ako troškovnikom i tehničkim opisom nije drugačije određeno, narudžba materijala i opreme obuhvaća dobavu, skladištenje i dopremu na gradilište.
17. | Za sav ugrađeni materijal i proizvode treba osigurati i priložiti isprave o sukladnosti i druge dokaze kvalitete, te odgovarjauću atesnu i ispitnu dokumentaciju.
18. | Nadzorni inženjer mora imati uvid u terminski plan.
Za svako neopravdano produženje termina koje utvrdi nadzorni inženjer odredit će se kazna prema Ugovoru za izvođenje.
19. | Izvođač daje jamstvo da, kod prenošenja dijela ugovora na jednog ili više kooperanata, preuzima sve ugovorne obveze iz ugovora zaključenog sa investitorom, te da će se istog pridržavati.
20. | Ako drugačije nije dogovoreno, izvođač treba, bez posebnih zahtjeva, svakodenevno čistii radni prostor. Izvođač mora u toku gradnje iz gradilišta odvesti svu građevinsku šutu, sav otpadni materijal i nepotrebne uređaje.
21. | Pri izvođenju radova izvođač je dužan voditi računa o već izvedenim radovima na građevini.
Ako bi se izvedeni radovi drugih izvođača pri montaži električnih instalacija i opreme nepotrebno i uslijed nemarnosti i nestručnosti oštetili, troškove štete snosit će izvođač električnih instalacija.
22. | Rušenje i retanje konstruktivnih elemenata ne smije se obaviti bez znanja i odobrenja nadzornog inženjera za građevinske radove.
23. | Investitor je dužan tijekom izgradnje građevine osigurati stručni nadzor nad izvođenjem radova.
24. | Cjelokupnu električnu instalaciju treba izvesti prema priloženim nacrtima, troškovniku, tehničkom opisu, ovim uvjetima i važećim propisima za izvođenje električnih instalacija, odnosno tehničkim propisima za niskonaponske električne instalacije (NN br. 05/10) i propisima RH.
OPĆE NAPOMENE:
1. U svakoj stavci nuditi konkretni proizvod (opremu) specificiranu ovim troškovnikom ili proizvod jednakovrijednih (kvalitativnih) tehničkih karakteristika.
2. Cijena za svaku stavku troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu i spajanje, te dovođenje u stanje potpune funkcionalnosti. U cijenu također ukalkulirati sav potreban spojni, montažni i ostali materijal i pribor.
3. Primijeniti najnovije važeće propise i hrvatske norme za pojedine vrste instalacije.
4. Prije davanja ponude obavezno proučiti tehnički opis i grafički dio, te u slučaju nejasnoća, konzultirati se sa naručiteljem.
Sve stavke specifikacije podrazumijevaju dobavu i montažu opreme, kao i polaganje i spajanje kabela, te dovođenje predmetne instalacije u funkciju. Sva oprema mora biti renomiranih proizvođača i imati ateste na hrvatskom jeziku.
SPECIFIKACIJA MATERIJALA I RADOVA
R.br. | opis stavke | jed | količina | cijena (eur) | ukupno (eur)
I. | PRIKLJUČAK
1. | Dobava, polaganje i spajanje priključnog kabela do priključnog ormara, isporučuje i određuje HEP, sa svim popratnim radovima do potpune funkcionalnosti | kpl. | 1 |  | 0
2. | Dobava, montaža i spajanje priključno ormara, ormar mora biti izveden prema uvjetima distributivnog poduzeća, sa ugrađenom odgovarajućom opremom (isporučuje HEP) | kpl. | 1 |  | 0
3. | Radovi pri izvedbi NN priključka fotonaponske elektrane | kpl. | 1 |  | 0
| PRIKLJUČAK UKUPNO: |  |  |  | 0
II. | FOTONAPONSKA ELEKTRANA
1. | Dobava i montaža fotonaponskih modula na nosivu konstrukciju, sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika:
- Monkristalna izvedba - Garancija: 15 godina na proizvod, 90% izlazne snage u 12 godina, a 80% u 25 godina - Certifikati: IEC 61215 i IEC 61730 - 1, IEC 61730 - 2, - IEC EN 61701:2011, IEC EN 62716, ili jednakovrijedni - IEC 62804 ili jednakovrijedni - Zadovoljava PID test Električne karakteristike: - Izvedba: monokristalni - Vršna snaga (Pmpp): 415 (-0/+4,9) ± 2% W - Struja kratkog spoja (Isc): 13,95 ± 2% A - Napon praznog hoda (Uoc): 37,53 ± 2% V - Nazivna struja (Impp): 13,38 ± 2% A - Nazivni napon (Umpp): 33,88 ± 2% V - Stupanj efikasnosti modula: 31,03% - Radna temperatura: -40 do 85 °C - Broj ćelija: 108 Mehaničke karakteristike: - Dimenzije u mm: 1722x1134x30 ± 2% - Težina: 20,5 ± 2% kg
|  | kom | 72 |  | 0
2. | Dobava i montaža nosive konstrukcije fotonaponskih modula, sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika:
Aluminijska podkonstukcija za instalaciju fotonaponskih modula na ravnom krovu, zajedno sa svim spojnim materijalom:
2.1 | Osnovna šina za prihvat konstrukcije, duljina 6 m | kom | 40 |  | 0
2.2 | Donja šina za montažu fotonaponskih modula, 18-96 mm, sa konektorima | kom | 300 |  | 0
2.3 | Gornja šina za montažu fotonaponskih modula, 18-96 mm, sa konektorima | kom | 260 |  | 0
2.4 | Krajnja kopča za spajanje FN modula sa aluminijskim profilom - za brzu montažu | kom | 20 |  | 0
2.5 | Srednja kopča za spajanje FN modula sa aluminijskim profilom - za brzu montažu | kom | 144 |  | 0
2.6 | Zaštitna podloga za montažu konstrukcije na ravni krov, dimenzije 300x110x20 mm | kom | 280 |  | 0
2.7 | Nosiva kada za balast za učvršćivanje konstrukcije na ravnom krovu | kom | 110 |  | 0
2.8 | Balast za opterećenje konstrukcije | kg | 5600 |  | 0
3. | Dobava, montaža i priključenje fotonaponskih izmjenjivača, do potpune funkcionalnosti, sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika
Ulazne veličine: Prenaponska zaštita: DA Nadziranje kvara uzemljenja: DA Zaštita zamjene polova: DA Izlazne veličine: Maksimalna AC snaga (PAC, MAX): 13,2 ± 2% VA Struja (IAC,NOM): 17.3 A / 400 Vac ± 2% Radno područje, napon mreže (UAC): 400 V Stupanj korisnog djelovanja: Maksimalni stupanj korisnosti: 98,4% Europski stupanj korisnosti: 97,9% Mehaničke veličine: Dimenzije: 546 x 460 x 228 ± 2% mm Certifikati: EN 62109-1, EN 62109-2, AS/NZS3100, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 ili jednakovrijedni Mrežni standardi: CEI 0-21, CEI 0-16, DIN V VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, G83/2, G59/3, RD 1699, RD 413, NRS-097-2-1, AS 4777, IEC 61727, IEC 62116, VFR 2014 ili jednakovrijedni Jamstvo: 5 najmanje godina
|  | kom | 2 |  | 0
4. | Dobava materijala, izrada i priključenje DC razvoda fotonaponskog sustava sa svim elementima sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika
4.1 | Dobava, isporuka i polaganje instalacijskih PK kanalica odgovarajućih dimenzija sa poklopcima ili kaoflex cijevi | m | 300 |  | 0
4.2 | Dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenje fotonaponskog DC kabela PV1-F 6 mm² minimalnog presjeka 6mm², komplet sa priključnicama te sitnopotrošnim materijalom | m | 600 |  | 0
4.3 | Dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenje konektora za spajanje nizova modula MC4 priključak + | kom | 4 |  | 0
4.4 | Dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenjel konektora za spajanje nizova modula MC4 priključak - | kom | 4 |  | 0
5. | Dobava, izrada i priključenje ormara AC zaštite zajedno sa svim sitnim materijalom i priborom
5.1 | - zidni ormar, metalni, 800x600x200 (VxŠxD), IP66, sa uvodnicama za uvod kabela | kom | 1 |  | 0
5.2 | - 3polna zaštitni osigurač 40A, C karakteristika, prekidna moć 10kA | kom | 2 |  | 0
5.3 | - zaštitna sklopka diferencijalne struje (FID) 40-4-03, tip A | kom | 2 |  | 0
5.4 | - odvodnik prenapona B/C 275/12,5 kA klasa zaštite TI+TII/B+C, maks. struja pražnjenja 50kA, nazivna odvodna struja 20kA | kom | 2 |  | 0
5.5 | - zaštitni prekidač , B karakteristika, 6A, 1-polni | kom | 1 |  | 0
5.6 | - tipkalo za isključenje elektrane | kom | 1 |  | 0
5.7 | - kompaktni prekidač snage 4P/63A/50kA | kom | 1 |  | 0
5.8 | - rastavna sklopka 4P, 100A sa osiguračima 63A i kratkospojnikom | kom | 1 |  | 0
5.9 | Izrada i spajanje ormara uključujući sav sitnopotrošni materijal | kpl | 1 |  | 0
6. | Razvod trase AC kabela komplet sa spojnim materijalom i priborom
6.1 | - dobava, isporuka i polaganje instalacijskih kanalica PK 100 sa poklopcima | m | 120 |  | 0
6.2 | - dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenje kabela NYY-J 5x10 mm2 | m | 20 |  | 0
6.3 | - dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenje kabela NYY-J 5x16 mm2 | m | 60 |  | 0
6.4 | - spajanje priključnih kabela sa priključnim mjernim mjestom, izvedeno, izolirano po pravlima struke komplet zajedno sa svim potrošnim materijalom | kpl | 1 |  | 0
7. | Dobava materijala, izrada izjednačenja potencijala FN sustava po pravilima struke sa svim spojnim materijalnom i priborom
| Dobava, polaganje i spajanje kabela PF 16 mm2 I Al žice za izjednačenja potencijala | m | 175 |  | 0
| komplet sitnopotrošni materijal (spojnice , vijci , matice) | kpl | 1 |  | 0
| FOTONAPONSKA ELEKTRANA UKUPNO: |  |  |  | 0
III. | SUSTAV ZA NADZOR, IZVJEŠTAVANJE I DETEKCIJU KVARA FOTONAPONSKE ELEKTRANE
1. | Dobava, montaža i spajanje centralnog uređaja za prikupljanje i obradu podataka sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika:
Centralni uređaj za prikupljanje i obradu podataka: - 1 x Ethernet, Bluetooth, 1 x RS485/RS422, 1 x USB sučelje, - maksimalna snaga elektrane 2000 kW, - maksimalna duljina kabela 1000 m, - praćenje rada stringa/MPPT-a invertera, - detekcija kvara, greške, praćenje stanja i proizvodnje invertera, - mogućnost spajanja senzora osunčanosti, brzine vjetra i temperature, - mogućnost slanja e-maila ili SMS-a za dojavu kvara, - predviđanje proizvodnje, - mogućnost spajanja pametnog brojila za prikaz vlastite potrošnje objekta, - mogućnost spajanja dodatnih pametnih brojila za prikaz potrošnje većih potrošača u objektu, - smanjenje snage invertera do određenog postotka ovisno o stanju trenutne proizvodnje i potrošnje kako bi se zadovoljila ograničenja snage definirane PEES-om, - integrirani WEB server, - grafička vizualizacija na WEB serveru, - prikaz stanja na lokalnom LCD prikazu, - HTTP prijenos podataka na WEB portal, - mogućnost FTP prijenosa podataka na druge portale, - napajanje 110 – 230 VAC, - radna temperatura od –10 do + 50°C, - plastično kućište, IP20 zaštita, - 2GB memorijska kartica za neograničenu pohranu podataka, - jamstvo 5 godina - norme : EN 61000-6-3, EN 61000-6-1, EN 60950-1, u skladu sa EMV direktivom 2004/108/CEE i NN direktivom 2006/94/CEE ili jednakovrijedne.
|  | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava, montaža i spajanje GPRS modula: - GPRS antena za GMS signal, - slot za SIM karticu za podatkovni promet, - integrirani GPRS modul za uspostavu podatkovne veze - jamstvo 5 godina
|  | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava, montaža i spajanje pametnog brojila (Smart meter): sljedećih navedenih ili jednakovrijednih karakteristika:
- trofazno pametno brojilo, - sučelje za vanjsku promjenu tarife, RS485, 4-pin za S0 izlaz za A+, A-, Modbus, - maksimalna struja 6A, - napon 230/400VAC, - raspon mjerenja od 6mA do 5 A, - vlastita potrošnja <10VA, - frekvencija 50Hz, - dimenzije 70 x 140 x 63 mm, - maksimalni promjer žice 10 mm2, - IP51 zaštita, - LCD prikaz sa 6 + 2 znamenke, - dodatni brojač energije koji je moguće zasebno programirati, - prikaz aktivne i reaktivne snage, - prikaz energije u dva smjera, - prikaz: I, U, P, S, F, cos fi, - jamstvo 2 godine - norme: EN 50470-1, EN 50470-2, IEC 62052-11, IEC 62053-21, IEC 62053-21, CLC/TR 50579, ili jednakovrijedne - u kompletu sa strujnim mjernim transformatorima 1000/5A
|  | kom | 1 |  | 0
4. | Licenca za softver za nadzor, vizualizaciju podatka i udaljeno upravljanje radom fotonaponske elektrane:
- WEB bazirani softver, - nadzor grupe elektrana kroz jedno zajedničko sučelje, - mogućnost udaljenog pristupa inverterima te udaljene konfiguracije, - mogućnost prilagodbe prikaza vizualnom dizajnu tvrtke, - mogućnost integracije korisničkog HTML koda, - analiza prikupljenih podataka te automatski sustav za upozoravanje na moguće probleme rada elektrane, - automatski prikaz i dojava eventualnih devijacija u radu elektrane,
- integrirani “log book” za praćenje svih aktivnosti na pojedinoj fotonaponskoj elektrani, - mogućnost izrade standardiziranih izvještaja, - prikaz proizvodnje i potrošnje elektrane na dnevnoj, tjednoj, mjesečnoj i godišnjoj razini, - prikaz svih statusnih poruka i grešaka u kronološkom redu sa mogućnošću sortiranja i filtracije, - dinamički prikaz sa svim relevantnim podacima za vrijeme rada elektrane, kao što su trenutna snaga, ukupna dnevna proizvodnja, doprinos u smanjenju CO2 emisija te trenutna i dvodnevna vremenska prognoza za lokaciju na kojoj se nalazi elektrana,
- integracija modula sa kartama za prikaz lokacije elektrane, - mogućnost prikaza rada elektrana na centralnim monitorima smještenim u prostorijama tvrtke za posjetitelje, - mogućnost unosa dokumenata vezanih uz fotonaponsku elektranu kao što su plan stringova, jamstveni listovi ili tehnička dokumentacija koja je onda uvijek dostupna online, - slanje upozorenja ili alarma putem e-maila, - detaljan grafički prikaz vlastite potrošnje lokacije, - uključena FTP licenca za backup slanje podataka na cloud server - vijek trajanja: 5 godina
|  | kom | 1 |  | 0
5. | Dobava i isporuka podatkovne SIM kartice sa minimalnim prometom od 1 GB mjesečno - vijek trajanja: 5 godina
|  | kom | 1 |  | 0
6. | Dobava, isporuka i instalacija ICT Cloud Servera u svrhu sigurnosne pohrane podataka rada fotonaponskog sustava zbog izvještavanja o rezultatima ostvarenih mjera suklano Uputi za prijavitelje, minimalne konfiguracije : - Operativni sustav Windows - 1 vCPU - 2 GB RAM - 50 GB HDD basic - 10 Mbps Cloud Interface (Internet interface) - Backup na dnevnoj razini - vijek trajanja: 5 godina
|  | kom | 1 |  | 0
| SUSTAV ZA NADZOR, IZVJEŠTAVANJE I DETEKCIJU KVARA FOTONAPONSKE ELEKTRANE UKUPNO |  |  |  | 0
IV. | OSTALI RADOVI
1. | Regulacija, ispitivanje i puštanje u pogon fotonaponske elektrane
1.1 | Beznaponska i naponska ispitivanja instalacije FN elektrane zajedno sa izradom izvješća i prateće dokumentacije: - ispitivanje električne instalacije vizualnim pregledom - mjerenje otpora izolacije - mjerenje otpora uzemljenja - mjerenje otpora petlje - ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča - ispitivanje funkcionalnosti diferencijalnih strujnih zaštitnih sklopki (RCD) - pregled i mjerenje instalacije zaštite od djelovanja munje | kom | 1 |  | 0
1.2 | Puštanje u rad te ispitivanje funkcionalnosti kompletne elektroinstalacije FN elektrane, parametriranje elektrane | kom | 1 |  | 0
1.3 | Izrada elaborata kvalitete napona po EN 50160-2012 ili jednakovrijedne što uključuje mjerenje kvalitete napona na priključnom mjestu 7 dana prije priključenja elektrane te 7 dana sa priključenom elektranom. | kom | 1 |  | 0
1.4 | Ispitivanje elektrane u skladu s HEP-ovim tipskim programom ispitivanja elektrane u paralelnom pogonu s mrežom u pokusnom radu, te izrada izvješća i prateće dokumentacije | kom | 1 |  | 0
2. | Gromobranska instalacija
2.1 | Dobava i polaganje RH1 trake RF 30X3.5 mm u skladu sa HRN EN 62305-3 ili jednakovrijednom | m | 100 |  | 0
2.2 | Dobava i spajanje spone MJERNA KRIŽNA SP. 3X58 Rf-V traka do 30 mm | kom | 20 |  | 0
2.3 | Dobava i postavljanje okomite zaštite, gola, VZ Rf 1,5 m | kom | 7 |  | 0
2.4 | Dobava i postavljanje nosača Rf za okomitu zaštitu, vijak 50 mm | kom | 7 |  | 0
2.5 | Dobava i spajanje spone za povezivanje okruglih i plosnatih gromobranskih vodiča, MJERNA SP.3X58 RF-V, 8-10 mm / 30x3.5 mm | kom | 10 |  | 0
2.6 | Dobava i postavljanje oznaka mjernih spojeva MS 20X48 Rf-V 8-10 mm | kom | 7 |  | 0
2.7 | Dobava i polaganje gromobranskog vodiča AH1 ŽICA AL LEGURA 8 mm | m | 350 |  | 0
2.8 | Dobava i spajanje spone za međusobno povezivanje gromobranskih vodiča SP.40x40 Rf; 8-10 mm / 8-10 mm | kom | 30 |  | 0
2.9 | Dobava i spajanje spone za povezivanje gromobranskog vodiča na metalne mase KONTAKTNA SP.20X48 Rf-V 8-10 mm | kom | 30 |  | 0
2.10 | Dobava i spajanje spone za povezivanje trake na metalne mase KONTAKTNA SP.20X48 RF-V PL 25x4 mm | kom | 7 |  | 0
2.11 | Isporuka i ugradnja krovnog nosača, primjerenog za ravne krovove s malim nagibom, izrađenog od PVC-a napunjenog pijeskom, za prihvat gromobranskog vodiča AH1 Al fi 8 mm. | kom | 137 |  | 0
2.12 | Dobava i montaža zidnog nosača 8-10 mm zidni nosač- vijak 50 mm | kom | 90 |  | 0
2.13 | Dobava i montaža zidnog nosača za traku 30X3.5 mm- vijak 50 mm | kom | 72 |  | 0
2.14 | Dobava, ugradnja i spajanje štapne sonde izrađene od nehrđajućeg čelika Rf, dimenzija fi 20 mm, dužine 1500 mm, sa šiljkom i svim potrebnim montažnim i spojnim materijalom i radovima | kom | 7 |  | 0
2.15 | Ispitivanje gromobrana s izdavanjem izvještaja i protokola mjerenja | kpl | 1 |  | 0
Sva ispitivanja moraju obaviti osobe koje za to imaju zakonom zahtjevana ovlaštenja i rade u tvrtkama koje su registrirane za takvu djelatnost.
| OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
I. | PRIKLJUČAK |  |  |  | 0
II. | FOTONAPONSKA ELEKTRANA |  |  |  | 0
III. | SUSTAV ZA NADZOR, IZVJEŠTAVANJE I DETEKCIJU KVARA FOTONAPONSKE ELEKTRANE |  |  |  | 0
IV. | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO (EUR): |  |  |  | 0